Рекомендации

Передатчик сообщений «Микро-А» предназначен для  использования не только в радиосистеме «Радиус», но и в радиосистемах других производителей (LARS, Visonic). Поэтому в программаторе изначально заложена  возможность выбора параметров передатчика в более широком диапазоне, чем это требуется для радиосистемы «Радиус».

При использовании передатчика в радиосистеме «Радиус» рекомендуем учитывать ограничения, накладываемые особенностями этой системы (кодировки RPI, RRD):

- Устанавливать период диагностических тестов 2 или 4 часа, не более.

- Задержку передачи первого тестового импульса не изменять, по умолчанию она установлена 1 мин.

- Передатчики использовать только с круглосуточным тестированием (охранным или диагностическим). Для этого на вкладке «Тестовое сообщение» включить опцию «Передача тестовых импульсов».

Для обеспечения режима охранного тестирования следует выбрать опцию «Охранный тест» с периодом 30с, установить на вкладке «События зон» - «тест (охранный)» и число посылок -1, а на вкладке «Состояние зон» - не включать управление от зон 1 и 4.

Для обеспечения режима диагностического тестирования следует выбрать опцию «Диагностический тест» с периодом 4 часа, установить на вкладке «События зон» - «тест (диагностический)» и число посылок -2, а на вкладке «Состояние зон» - не включать управление от зон 1 и 4.

- При назначении сообщений о взятии/снятии следует выбирать из группы сообщений «0»:

- сообщение о взятии – «Взятие (тип 1) Х/О N»  (коды 0090…00ff);

- сообщение о снятии – «Снятие Х/О N»  (коды 0080…008f).

- В станции ЦСМ следует оставить для объектов с охранным тестированием установленное по умолчанию время ожидания тестов  Ти = 240 с (параметр 9, значение 00).

Для объектов  с диагностическим тестированием станция ЦСМ автоматически, при получении первого теста, устанавливает время ожидания  теста 24 часа.

- Для повышения надежности доставки в каждом информационном сообщении следует устанавливать несколько посылок n.  Для системы «Радиус» рекомендуется установить n=10.  Для передатчиков, уровень сигнала от которых на ЦСМ превышает уровень помех  не более чем на   3 балла,  рекомендуется установить режим с увеличенным количеством посылок n=16.