Содержание

1 Технические  требования	7

1.1 Общие требования	7

1.2 Основные параметры и характеристики	7

1.3  Требования стойкости к внешним воздействующим факторам	13

1.4 Требования к электромагнитной совместимости	13

1.5 Требования  надежности	13

1.6 Комплектность	13

1.7 Маркировка	14

1.8  Упаковка	14

2  Требования  безопасности	16

3  Правила  приемки	17

3.1  Общие  положения	17

3.2  Приемо-сдаточные  испытания	19

3.3  Периодические  испытания	20

3.4  Типовые  испытания	21

3.5 Испытания  на  надежность	22

4  Методы  контроля	22

5  Транспортирование  и  хранение	25

6  Указания  по  эксплуатации	27

7  Гарантии  изготовителя	28

Приложение А	29

Приложение Б	30

Приложение В	32

Приложение Г	33

Лист регистрации изменений	34

Настоящие технические  условия  (ТУ)  распространяются  на  систему  передачи  извещений  «Протон»  (далее  система, СПИ),  предназначенную  для  организации централизованных систем пожарного мониторинга и управления объектами в масштабе предприятия, района, города, региона  с  передачей извещений   по  каналам связи.

Система СПИ классифицирована в соответствии с ГОСТ Р 53325:

- по физической реализации линий связи – комбинированная.

Линии связи:

- радиоканалы на выделенных частотах из диапазонов 146 - 174 МГц и  403 - 470 МГц (собственные каналы связи);

- каналы пакетной передачи на основе сетевых протоколов IP (Ethernet, GPRS, 3G, LTE, Wi-Fi);

2) по способу передачи информации между ПОО и ППО - с циклически-спорадической передачей, т.е. извещения с объекта передаются как с запрограммированным периодом, так и по изменению состояния охраняемого объекта;

3) по возможности изменения структуры линий связи между ПОО и ППО – с изменяемой структурой линии связи;

4) по возможности обмена информацией между ППО и ПОО – с двунаправленной передачей информации.

СПИ «Протон» состоит из следующих компонентов:

- прибор пультовой оконечный ППО «Протон»;

- прибор объектовый оконечный ПОО «Протон»;

- радиоретранслятор РТР «Протон»;

- приемопередатчики УС ППД160, УС ППД450;

- передатчики УС ПРД160, УС ПРД450;

- приемники УС ПРМ160, УС ПРМ450;

- модем Ethernet УС «Pronet»;

- модем GSM УС  «Дятел»;

- программный комплекс «Протон».

Устройства сопряжения (УС) предназначены для установки в ППО, ПОО, РТР для обеспечения соответствующего канала (каналов) связи.

Прибор пультовой оконечный системы передачи извещения «Протон» (далее - ППО) предназначен для приема, обработки и отображения извещений о пожаре, неисправностях, запуске систем автоматического пуска, а также информационного обеспечения действий персонала пункта централизованного наблюдения при обработке извещений. На ППО установлена операционная система Linux, СУБД PostgreSql  и программное обеспечение программного комплекса (ПК) «Протон».

ППО оборудован единичными индикаторами и  цветным сенсорным                  ЖК-дисплеем 7”. Имеется возможность подключения внешнего монитора по интерфейсу VGA, а также клавиатуры и мышки по интерфейсу USB. При необходимости, к ППО по интерфейсу Ethernet может быть подключен компьютер (компьютеры) с программным обеспечением программного комплекса «Протон» для организации дополнительных мест оператора АРМ.

Для обеспечения приема-передачи извещений по радиоканалу в ППО устанавливается один или два приемопередатчика УС ППД160 (в диапазоне частот 160 МГц) и УС ППД450 (в диапазоне частот 450 МГц) либо передатчик (УС ПРД160, УС ПРД450) и приемник (УС ПРМ160, УС ПРМ450).

Для обеспечения приема-передачи по каналам пакетной передачи данных  ППО оборудован встроенным Ethernet-интерфейсом.

Для обеспечения приема-передачи извещений по SMS и Voice-каналам  ППО оборудован встроенным GSM-модулем.

Прибор объектовый оконечный системы передачи извещений ПОО «Протон» (далее ПОО) предназначен для установки на контролируемом объекте и обеспечивает прием извещений от приемно-контрольных приборов, приборов управления или других технических средств пожарной автоматики объекта, передачи полученной информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор в пункт централизованного наблюдения, а также для приема команд телеуправления.

Для обеспечения приема-передачи извещений по радиоканалу в ПОО устанавливается приемопередатчик (УС ППД160, УС ППД450)  либо передатчик (УС ПРД160, УС ПРД450) и приемник (УС ПРМ160, УС ПРМ450).

Для обеспечения приема-передачи извещений по Ethernet-каналу в ПОО устанавливается модем Ethernet УС «Pronet».

Для обеспечения приема-передачи извещений по GSM/GPRS-каналам  ПОО оборудован встроенным GSM-модулем или в него может быть установлен модем GSM «Дятел».

ПОО принимает тревожные сигналы от системы пожарной сигнализации объекта по:

- дискретным контролируемым входам, к которым подключаются нормально-замкнутые, нормально-разомкнутые контакты контролируемых ППКП;

- по цифровой соединительной линии интерфейса RS-485, по которой подключаются: приборы «Сигнал-20П», «Сигнал-10», «С2000М», «С2000-АСПТ» (через преобразователь «С2000-ПП») фирмы НВП «Болид» или блоки «БРШС-РК-РТР» системы «Ладога-РК» ЗАО «Риэлта» или ретрансляторы комплектов «Астра-РИ-М» и «Астра-Zитадель» ЗАО «ТЕКО».

Радиоретранслятор РТР  предназначен для ретрансляции сообщений по радиоканалу в условиях неудовлетворительной радиовидимости. Для обеспечения приема-передачи извещений по радиоканалу в РТР устанавливается один приемопередатчик УС ППД160 или УС ППД450 либо передатчик (УС ПРД160, УС ПРД450) с приемником (УС ПРМ160, УС ПРМ450).

Радиоканалы выполнены в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении к Решению ГКРЧ № 09-03-01-1 (для диапазона 146-174 МГц) и Приложении к Решению ГКРЧ № 06-18-04-001 (для диапазона 403-470 МГц).

Параметры радиоканалов приведены в приложении А.

Дальность действия системы  по радиоканалу - не  менее   15…20  км  при  прямой  видимости,  подъеме  передающей  антенны  на  высоту  не  менее 2 м,  а  приемной  антенны  -  на  высоту  не  менее  30 м  над  уровнем  земли.  При использовании ретранслятора дальность действия в указанных  условиях  увеличивается  на 15…20 км.  При этом высота установки приемной и передающей  антенн  ретранслятора  должна  быть  не  менее  30 м  над  уровнем  земли.

Питание компонентов системы осуществляется от двух вводов: основного (сеть переменного тока 230 В) и резервного (аккумуляторная батарея напряжением 12 В и емкостью: для ППО - 18 Ач, для ПОО и РТР - 7 Ач).

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды ППО относится к группе УХЛ 4 по ГОСТ 15150, а объектовое оборудование и РТР – к группе УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150.

Система рассчитана на непрерывную круглосуточную работу.

Компоненты системы являются ремонтируемыми и восстанавливаемыми изделиями.

Изготовление и поставка СПИ осуществляется в соответствии с заказом целиком или отдельными составными частями.

Примеры записи обозначения системы в документации:

Система передачи извещений «Протон» ПРОТ.437130.030 ТУ.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведен в приложении Б.

# 1 Технические  требования

## 1.1 Общие требования

### 1.1.1 Система передачи извещений «Протон» должна  соответствовать  требованиям  настоящих  технических условий  и  комплекта  документации согласно ПРОТ.425628.100.

## 1.2 Основные параметры и характеристики

### 1.2.1 Система должна обеспечивать информационную и электрическую совместимость между ПОО, РТР и ППО, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами.

### 1.2.2 Максимальное количество адресуемых ПОО, взаимодействующих с ППО:

- по радиоканалу  –   8000;

- по IP-каналам  – 16000.

### 1.2.3 Максимальное число радиоретрансляторов РТР на одной частоте: 7.

### 1.2.4 Максимальное число ППКП, подключаемых к ПОО:

-  по дискретным контролируемым входам - 4;

- по цифровой соединительной линии - 16;

### 1.2.5 СПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- прием ПОО сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики объекта защиты;

- передачу от ПОО на ППО по линиям связи тревожных извещений о пожаре на объектах защиты и неисправностях, регистрируемых системой пожарной автоматики объекта;

- автоматический контроль исправности линий связи между ПОО, РТР и ППО и отображение информации о нарушении связи  на ППО и ПОО посредством световой индикации и звуковой сигнализации за время:

- для радиоканала – не более 1800 с;

- для остальных каналов – не более 100 с.

- возможность передачи извещений от ПОО на ППО по резервному маршруту  или каналу связи при неисправности или недоступности основного канала связи.

- возможность передачи команд телеуправления от ППО на ПОО.

### 1.2.6 Максимальное время задержки поступления и отображения извещения о пожаре и/или  неисправности технических средств пожарной автоматики от ПОО на ППО не должно превышать 20 с.

### 1.2.7 ПОО, входящие в состав СПИ, должны обеспечивать выполнение следующих функций:

- прием электрических сигналов от ППКП, от других технических средств, взаимодействующих с ПОО, и передачу их по линиям связи на ППО для последующей обработки, регистрации и отображения;

- автоматический контроль исправности линий связи с ППКП и иными техническими средствами, подключенными к ПОО, передачу информации о неисправности по линиям связи на ППО (РТР) для последующей обработки, регистрации и отображения;

- преимущественную передачу извещения о пожаре по отношению к другим сигналам, формируемым ПОО.

### 1.2.8 ПОО и РТР, входящие в состав СПИ, должны обеспечивать выполнение следующих функций:

а) автоматическую передачу извещений о вскрытии или несанкционированном проникновении посторонних лиц к органам управления (при их наличии);

б) автоматическую передачу извещений о нарушении собственного электропитания (пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу электроснабжения).

1.2.9  ППО, входящие в состав СПИ, должны обеспечивать выполнение следующих функций:

а) прием, регистрацию, хранение и отображение на встроенных или внешних средствах индикации (единичные индикаторы, ЖК-дисплей) информации, принимаемой по линии/линиям связи от ПОО (РТР), с указанием адреса ПОО, передавшего данную информацию, и регистрацией времени поступления сигналов;

б) преимущественную регистрацию и отображение извещений о пожаре по отношению к другим принимаемым сигналам.

1.2.10 Маркировка индикаторов и органов управления компонентов СПИ, предназначенных для эксплуатации на территории Российской Федерации, а также формируемая приборами текстовая информация, должны быть выполнены на русском языке. Допускается использование других языков при выводе сообщений, воспроизводимых текстовыми индикаторами приборов в процессе программирования и настройки. При применении для маркировки индикаторов и органов управления символьных обозначений должна быть обеспечена однозначная трактовка используемых символов.

1.2.11 Требования к электропитанию.

#### 1.2.11.1 Компоненты СПИ должны сохранять свои характеристики в диапазоне питающих напряжений  от 195 до 255 В при питании по основному вводу (электросеть) и от 10,8 до 13,8 В при питании по резервному вводу (АКБ).

#### 1.2.11.2 Компоненты СПИ должны обеспечивать:

- автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе, и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи);

- автоматический контроль напряжения основного и резервного источников питания с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

- подзарядку резервного источника питания (АКБ).

#### 1.2.11.3 Мощность, потребляемая компонентом СПИ по основному вводу питания, не должна превышать:

– в дежурном режиме: ППО – 50 ВА, ПОО и РТР – 15 ВА.

– в режиме приема и передачи извещений: ППО – 60 ВА, ПОО и РТР – 20 ВА.

#### 1.2.11.4 Ток, потребляемый компонентом СПИ по резервному вводу питания (при отсутствии основного), не должен превышать:

– в дежурном режиме: ППО – 750 мА,  ПОО и РТР - 300 мА;

– в режиме приема и передачи извещений: ППО - 1А, ПОО и РТР –  1,5 А (по радиоканалу).

### 1.2.12 Время технической готовности к работе компонентов СПИ:

- ППО – не более 120 с;

- ПОО - не более 60 с;

- РТР – не более 30 с.

### 1.2.13 Требования к световой индикации, звуковой сигнализации

#### 1.2.13.1 Отображение на ПОО и ППО информации, в зависимости от типа индицируемого события, должно обеспечиваться посредством световой индикации и звуковой сигнализации.

#### 1.2.13.2 В качестве элементов световой индикации для ПОО должны использоваться единичные световые индикаторы (светодиоды): «Сеть», «АКБ», «РК», «GSM», «Eth», «RS».   Режимы свечения индикаторов приведены в таблице 1.

| Светодиод | Условия | Состояние светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  |  | горит | мигает |
|  |  | зеленым | красным | желтым | желтым |
| «Сеть» | Наличие напряжения сети | + | ( | ( | ( |
|  | Отсутствие напряжения сети | ( | ( | + | ( |
| «АКБ» | Напряжение АКБ в норме | + | ( | ( | ( |
|  | Разряд АКБ (напряжение ниже 10,8 В) или неисправность АКБ, напряжение сети в норме | ( | ( | + | ( |
|  | Разряд АКБ (напряжение ниже 10,8 В) или неисправность АКБ, напряжение сети отсутствует | ( | ( | ( | + |
| «РК» | Радиоканал связи с ППО исправен | + | ( | ( | ( |
|  | Радиоканал связи с ППО неисправен | ( | ( | + | ( |
| «GSM» | GSM-канал связи с ППО исправен | + | ( | ( | ( |
|  | GSM-канал связи с ППО неисправен | ( | ( | + | ( |
| «Eth» | Ethernet--канал связи с ППО исправен | + | ( | ( | ( |
|  | Ethernet -канал связи с ППО неисправен | ( | ( | + | ( |
| «RS» | Цифровой канал связи с СПС исправен | + | ( | ( | ( |
|  | Цифровой канал связи с СПС неисправен | ( | ( | + | ( |

Таблица 1

#### 1.2.13.3 В качестве элементов световой индикации для ППО должны использоваться единичные световые индикаторы «Сеть», «АКБ» и цветной ЖК-дисплей. Режимы свечения индикаторов приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Светодиод | Условия | Состояние светодиода |
| --- | --- | --- |
|  |  | горит | мигает |
|  |  | зеленым | красным | желтым | желтым |
| «Сеть» | Наличие напряжения сети | + | ( | ( | ( |
|  | Отсутствие напряжения сети | ( | ( | + | ( |
| «АКБ» | Напряжение АКБ в норме | + | ( | ( | ( |
|  | Разряд АБ (напряжение ниже 10,8 В) или неисправность АКБ, напряжение сети в норме | ( | ( | + | ( |
|  | Разряд АБ (напряжение ниже 10,8 В) или неисправность АКБ, напряжение сети отсутствует | ( | ( | ( | + |

#### 1.2.13.4  ППО должны обеспечивать звуковую сигнализацию и индикацию принимаемых от ПОО извещений о пожаре и неисправности, осуществляемую посредством отображением данной информации на поле ЖК-дисплея.

#### 1.2.13.5 Расшифровка событий "Пожар" и "Неисправность" по направлениям должна обеспечиваться отображением информации на ЖК-дисплее.

#### 1.2.13.6  ППО должен обеспечивать включение светового индикатора «Связь» желтым цветом и звуковой сигнализации при обнаружении нарушения целостности линии связи (пропадании связи) между ППО и ПОО. На ЖК-дисплее ППО извещение о неисправности линии связи должно дополняться информацией о направлении возникновения неисправности (с каким ПОО пропала связь).

Параметры звуковых сигналов для режимов «Пожар», «Неисправность», «Авария линии связи», «Тревога» должны отличаться друг от друга по звучанию.

#### 1.2.13.7  ПОО должен обеспечивать включение световой индикации «РК», «GSM», «Eth», «RS» (таблица 1)  и звуковой сигнализации при обнаружении нарушения целостности соответствующей линии связи (пропадании связи) между ПОО и ППО. На ПОО при неисправности линии связи должен быть активирован выход «Авария линии связи» для дальнейшей передачи сигнала во внешние цепи.

### 1.2.14 Органы управления компонентов СПИ должны быть защищены от несанкционированного доступа посторонних лиц.

### 1.2.15  Габаритные размеры компонентов СПИ должны составлять:

- ППО:    482х242х145  мм;

- ПОО:   198х270х78  мм;

- РТР:    198х270х78  мм.

### 1.2.16  Масса компонентов СПИ (без АКБ) должна составлять, не более:

- ППО:  6,5 кг;

- ПОО:  2,5 кг;

- РТР:   2,5 кг.

## 1.3  Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

### 1.3.1 Компоненты СПИ должны быть устойчивыми к воздействию климатических факторов внешней среды по ГОСТ Р 53325, указанных в  таблице 3. Климатическое исполнение компонентов системы – УХЛ.

Таблица 3

| Компоненты системы | Значения рабочих температур при эксплуатации, ºС | Верхнее значение относительной . влажности, %, без конденсации влаги |
| --- | --- | --- |
|  | нижнее значение | верхнее значение |  |
| ППО | 0 | + 40 | 93% при 40 ºС |
| ПОО, РТР | - 25 | + 55 | 93% при 40 ºС |

    - По устойчивости к воздействию вибрации компоненты системы должны иметь  следующие исполнения по ГОСТ Р 52931:  ППО,  РТР -  L3, ПОО – N1.

    - По степени защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды компоненты системы должны соответствовать исполнению IP20 по                         ГОСТ 14254.

## Требования к электромагнитной совместимости

### Компоненты СПИ должны соответствовать требованиям  ГОСТ Р 53325 по устойчивости к электромагнитным помехам не ниже второй степени жесткости.

    - Уровень индустриальных помех, создаваемых компонентами СПИ, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53325.

## Требования  надежности

### 1.5.1  Средний  срок  службы  системы  должен  составлять   10  лет. Критерием  предельного  состояния  системы является  технико-экономическая  целесообразность  продолжения  эксплуатации  её  компонентов,  определяемая  экспертным  путем.

### 1.5.2  Среднее  время  восстановления  работоспособного  состояния  системы  при   проведении  ремонтных  работ  должно  быть  не  более   6 часов.

## 1.6 Комплектность

### 1.6.1 В  комплект  поставки  системы  могут  входить  компоненты системы,  указанные  в  таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прибор пультовой оконечный «Протон» с приемо-передающими устройствами: - УС ППД или УС ПРМ и УС ПРД. Программный комплекс «Протон» |  | количество определяется при заказе |
| Радиоретрансляторы с устройствами сопряжения: - УС ППД или УС ПРМ и УС ПРД |  | количество определяется при заказе |
| Приборы объектовые оконечные «Протон» с устройствами сопряжения: - УС ППД или УС ПРМ и УС ПРД - модем Ethernet УС «Pronet» - модем GSM УС «Дятел» |  | количество определяется при заказе |

### 1.6.2 Состав  комплекта поставки  системы  определяется  заказом.

## 1.7 Маркировка

### 1.7.1  На корпусе приборов должна быть нанесена следующая маркировка:

-  наименование  или  условное  обозначение  устройства;

- наименование  или торговая марка  предприятия-изготовителя;

- заводской  номер;

- знак обращения на рынке;

- дата  изготовления;

- степень защиты оболочкой.

## 1.8  Упаковка

### 1.8.1  Способ  упаковки  компонентов системы,  эксплуатационной  документации,  подготовка  к  упаковке,  транспортная  тара  и  материалы,  применяемые  при  упаковке,  порядок  размещения  должны  соответствовать  комплектам  конструкторской  документации компонентов системы.

### 1.8.2  Компоненты  системы  должны  быть  упакованы  в  потребительскую  упаковку  из  гофрированного  картона  по  ГОСТ 9142.

### 1.8.3  Компоненты  системы в потребительской  упаковке  должны  быть  упакованы  в  транспортную  тару,  изготовленную  из  влагопрочного  термосклеенного  картона  или  импрегнированного  картона.  Картонные  коробки  по  ГОСТ 12301.  Промежутки  между  потребительской упаковкой  и  транспортной  тарой  должны  быть  заполнены  обрезками  картона.

Транспортная  тара  должна  быть  выстлана  водонепроницаемым  материалом  таким  образом,  чтобы  концы  его  были  выше  краев  ящика  на  величину,  большую  половины  длины  и  ширины  ящика.  Листы  водонепроницаемого  материала  должны  перекрывать  друг  друга  в  углах  ящика  на  50-100 мм  или  должны  быть  склеены.

### 1.8.4  Эксплуатационная  документация  должна  быть  герметично  упакована  в  отдельном  пакете,  изготовленном  из  полиэтиленовой  пленки  по  ГОСТ 10354.

### 1.8.5  Маркировка  потребительской  упаковки  должна  содержать:

-  товарный  знак  предприятия-изготовителя;

-  наименование  и  условное  обозначение  устройства;

-  заводской  номер;

-  дату  упаковки.

### 1.8.6  В  транспортную  тару  должен  быть  вложен  упаковочный  лист  (ведомость),  содержащий  следующие  сведения:

-  наименование  и  условное  обозначение устройств;

-  количество  мест;

-  дату  упаковки;

-  подпись  (штамп)  ответственного  за  упаковку.

### 1.8.7  На  транспортную  тару  должны  быть  нанесены  манипуляционные  знаки:

«Хрупкое.  Осторожно»,  «Беречь  от  влаги»,  «Верх»,  основные  и  дополнительные  надписи  по  ГОСТ 14192.

# 2  Требования  безопасности

## 2.1  Система  должна соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ IEК 60065 и ГОСТ 12.2.007.0.  По  способу защиты  человека  от  поражения  электрическим  током ППО, ретранслятор РТР и приборы ППО должны  соответствовать  классу  0I.

## 2.2  	При нормальной работе и работе приборов в условиях неисправности ни один из элементов конструкции не должен иметь температуру выше допустимых значений, установленных ГОСТ IEК 60065 (подраздел 3,  п. 4.3).

## 2.3	Конструкция компонентов системы, имеющих металлический корпус, должна обеспечивать электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм  между электрическими цепями:

- соединенными вместе клеммами сети и соединенными вместе контактами клеммной колодки;

- между соединенными вместе клеммами сети и клеммой защитного заземления (корпусом).

Электрическая изоляция должна выдерживать в течение одной минуты без пробоя и поверхностного разряда при нормальных климатических условиях действие испытательного напряжения 1500 В синусоидальной формы частотой 50 Гц.

# 3  Правила  приемки

# 3.1  Общие  положения

# 3.1.1  Порядок  предъявления  и  правила  приемки  должны  соответствовать  настоящим  техническим  условиям.

# 3.1.2  Для  проверки  соответствия  компонентов системы  требованиям ТУ  устанавливаются  следующие  виды  испытаний:

# -  приемо-сдаточные;

# -  периодические;

# -  типовые;

# -  на  надежность.

# 3.1.3  При  проведении  испытаний  и  приемке  материально-техническое  и  метрологическое  обеспечение  осуществляет  предприятие-изготовитель.

# 3.1.4  Предприятие-изготовитель  обеспечивает  своевременное  проведение  испытаний,  соблюдение  правил  техники  безопасности  в  процессе  испытаний  и  приемки  изделий.

# 3.1.5  Результаты  испытаний  считают  положительными,  а  система  выдержавшей  испытания,  если  последняя  испытана  в  полном  объеме  и  последовательности,  которые  установлены  в  настоящих ТУ.

# 3.1.6  Основанием  для  принятия  решения  о  приемке  изделий  являются  положительные  результаты  приемо-сдаточных  испытаний,  а  также  положительные  результаты  предшествующих  периодических  испытаний.

### 3.1.7  Проверку  максимального количества адресуемых ПОО  по  п.1.2.2, максимального количества радиоретрансляторов по п.1.2.3, максимального количества ППКП, подключаемых к ПОО, по п.1.2.4,  маркировки индикаторов и органов управления компонентов СПИ по п 1.2.10, защищенности органов управления по п .1.2.14, безопасности по п. 2.2 не  проводят,  так  как  данные  показатели  являются  конструктивными  показателями.  При  необходимости  указанные  проверки  включают  в  состав  типовых  испытаний.

### 3.1.8 Испытания СПИ на электромагнитную совместимость, степень защиты, обеспечиваемую оболочкой (корпусом) (п.1.3.3), проводятся при сертификационных испытаниях, а также при типовых испытаниях, если изменения конструкции или схемы влияют на соответствующие параметры.

### 3.1.9  Проверку  дальности  передачи  извещений   не  проводят.  При  необходимости  указанные  проверки  включают  в  состав  типовых  испытаний.

### 3.1.10  Объем  и  последовательность  проведения  приемо-сдаточных  и  периодических  испытаний  указаны  в  таблице  5.

Таблица  5

| Наименование испытаний | Номера пунктов ТУ | Вид испытаний |
| --- | --- | --- |
|  | технических требований | методов испытаний | приемо-сдаточные | периодические |
| Проверка на соответствие требованиям комплекта конструкторской документации | 1.1 | 4.2 | + | + |
| Проверка маркировки | 1.7 | 4.3 | + | + |
| Проверка упаковки | 1.8 | 4.4 | + | + |
| Функциональная проверка, контроль максимального времени задержки передачи извещений | 1.2.5-1.2.9 1.2.11-1.2.13 | 4.5 | + | + |
| Проверка контроля исправности линии связи между ПОО и ППО | 1.2.5.3) | 4.6 | ( | + |
| Проверка устойчивости к изменению напряжения питания | 1.2.11 | 4.7 | ( | + |
| Проверка устойчивости к воздействию повышенной температуры | 1.3.1 | 4.8 | ( | + |
| Проверка устойчивости к воздействию пониженной температуры | 1.3.1 | 4.9 | ( | + |
| Проверка устойчивости к воздействию повышенной влажности | 1.3.1 | 4.10 | ( | + |
| Проверка устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации | 1.3.2 | 4.11 | ( | + |
| Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции | 2.3 | 4.12 | ( | + |

Примечания:

- Знак «+» означает, что соответствующее испытание проводится.               Знак «(» - испытание не проводится.

- Допускается изменение последовательности проведения испытаний  от указанной в таблице 5.

# 3.2  Приемо-сдаточные  испытания

# 3.2.1  Приемо-сдаточные  испытания  проводятся  с  целью  контроля  выпускаемых компонентов системы  на  соответствие  требованиям ТУ и конструкторской  документации.

# Испытания  и  приемку  проводит  служба  ОТК  предприятия-изготовителя  в  объеме  и  последовательности,  указанных  в  таблице  5.

# 3.2.2  При  приемо-сдаточных  испытаниях  проверке  подвергается  каждый  компонент системы.   При  приемке  к  каждому компоненту системы  прилагают  паспорт.

# 3.2.3  При  получении  положительных  результатов  приемо-сдаточных  испытаний  представитель  ОТК  выставляет  клейма  ОТК  в  местах,  предусмотренных  конструкторской  документацией,  производит  опломбирование  и  заполняет  паспорт,  где  дает  заключение,  свидетельствующее  о  приемке  и  годности  компонента системы.

# 3.2.4  Компоненты системы,  не  выдержавшие  испытаний хотя  бы  по  одному  пункту  требований  настоящих  ТУ,  считаются  не  принятыми  ОТК.  Представитель  ОТК  оформляет  извещение,  где  должны  быть  изложены  причины  возврата  и  забраковывания,  и  возвращает  компонент системы изготовителю  для  выявления  причин  несоответствия  требованиям  настоящих  ТУ,  проведения  мероприятий  по  их  устранению,  определения  возможностей  исправления  брака  (устранения  дефектов).  При  невозможности  (нецелесообразности)  устранения  дефектов  компонент системы  окончательно  бракуют.

# Причины  несоответствия  компонентов системы  требованиям  настоящих  ТУ  и  принятые  мероприятием  меры  отражают  в  Акте.

# 3.2.5  Компоненты системы,  возвращенные  представителем  ОТК,  допускается  вторично  предъявлять  на  приемо-сдаточные  испытания  только  после  анализа  причин  дефектов,  их  устранения,  а  также  после  принятия  необходимых  мер  в  производстве  для  исключения  повторения  этих  дефектов.

# По  результатам  анализа  должен  быть  составлен  Акт,  где  указываются  сведения  об  анализе  дефектов,  их  устранении,  с  указанием  причин  дефектов  и  мер,  принятых  по  их  устранению.

# 3.2.6  Повторные  испытания  проводят  в  полном  объеме  приемо-сдаточных  испытаний.

# В  зависимости  от  результата  анализа  дефектов  допускается  проводить  повторные  испытания  только  по  тем  требованиям,  по  которым  получены  неудовлетворительные  результаты  и  по  требованиям,  по  которым  испытания  не  проводились.

### 3.2.7  Принятыми считают  компоненты системы,  которые  выдержали  испытания,  укомплектованы  и  упакованы  в  соответствии  с  требованиями настоящих ТУ  и  на  которые  оформлены  документы,  удостоверяющие  их  приемку.

Принятый компонент системы  подлежит  отгрузке  в  адрес  заказчика  или  сдаче  на  ответственное  хранение.

## 3.3  Периодические  испытания

### 3.3.1  Периодические  испытания  проводят  с  целью:

-  периодического  контроля  качества  изготовленных  изделий;

-  контроля  стабильности  технологического  процесса  в  период  между  предшествующими  и  очередными  испытаниями;

-  подтверждения  возможности  продолжения  изготовления  изделий  по  действующей  конструкторской  и  технологической  документации,  ТУ  и  их  приемки  по  ТУ.

### 3.3.2  Периодические  испытания  проводят:

- при  установившемся  производстве  не  реже  одного  раза  в  год  на  одном  образце  системы;

- при  возобновлении  изготовления системы  после  перерыва  более  одного  года.

### 3.3.3 Испытания  проводят  в  объеме  и  последовательности,  указанных  в  таблице  5.

### 3.3.4  Отбор  экземпляров компонентов системы  для  периодических  испытаний должен проводиться  ОТК  предприятия-изготовителя методом случайного отбора по  ГОСТ  18321 из числа компонентов системы, прошедших приемо-сдаточные испытания.  Отбор  экземпляров  должен  быть  оформлен  актом.

### 3.3.5  Результаты  испытаний  считают  удовлетворительными,  если  компонент  системы,  предъявленный  к  испытаниям,  соответствует  требованиям  настоящих  ТУ.

### 3.3.6  При  несоответствии компонента системы  хотя  бы  одному  пункту  требований ТУ проводят  повторные  периодические  испытания  на  удвоенном  количестве  компонентов.  Допускается  по  согласованию  с  заказчиком  и  разработчиком  проводить  испытания  по  требованиям,  по  которым  были  получены  неудовлетворительные  результаты,  которые  могли  повлиять  на  возникновение  дефектов  и  по  которым  испытания  не  проводились.

### 3.3.7  Если  при  повторных  испытаниях  будет  обнаружено  несоответствие  требованиям ТУ на компоненты системы,  то  приемку  и  отгрузку компонентов  приостанавливают  до  выяснения  обстоятельств  возникновения  дефектов,  их  устранения  и  получения  положительных  результатов  повторных  испытаний.

Предприятие-изготовитель  совместно  с  представителем  разработчика  анализируют  результаты  периодических  испытаний  для  выявления  причин  появления  и  характера  дефектов.

По  результатам  анализа  составляют  перечень  дефектов,  обнаруженных  при  периодических  испытаниях  и  мероприятий  по  устранению  дефектов  и  (или)  причин  их  появления.

### 3.3.8  После  выполнения  мероприятий  по  устранению  дефектов  и  исключения  причин  их  вызвавших, компоненты системы  должны  быть  подвергнуты  периодическим  испытаниям  в  полном  объеме.  При  положительных  результатах  испытаний  выпуск  компонентов  возобновляется.

### 3.3.9  При  получении  отрицательных  результатов  повторных  периодических  испытаний  решение  о  дальнейшем  изготовлении компонентов системы  по  действующим  ТУ  и  технологической  документации,  решение  о  возобновлении  приемки,  а  также  решение  по  ранее  изготовленным компонентам систем,  включая  принятые  и  отгруженные,  качество  которых  не  подтверждено  периодическими  испытаниями,  принимает  руководитель  предприятия  (главный  инженер)  на  основании  анализа  выявленных  дефектов  и  причин  их  возникновения.

### 3.3.10  Решение  о  дальнейшем  использовании компонентов, прошедших  периодические  испытания,  принимает  руководитель  предприятия-изготовителя  (главный  инженер).

Компоненты системы,  выдержавшие  периодические  испытания,  допускается  поставлять  с  отметкой  об  испытаниях.  До  отправки  предприятие-изготовитель  должно  провести  проверку  в  объеме  приемо-сдаточных  испытаний компонентов системы,  подвергавшихся  периодическим  испытаниям.

### 3.3.11  Результаты  периодических  испытаний  оформляются  протоколом  согласно  ГОСТ 15.201,  утверждаемым  руководителем  (техническим директором)  предприятия-изготовителя.

## 3.4  Типовые  испытания

### 3.4.1  Типовые  испытания компонентов частей системы проводят  с  целью  оценки  эффективности  и  целесообразности  предлагавшихся  изменений  в  конструкции,  технологии  изготовления,  а  также  при  изменении  условий  поставки  комплектующих  изделий,  способных  повлиять  на  технические  характеристики,  оговоренные  в   ТУ.

### 3.4.2  Необходимость  проведения  типовых  испытаний  определяют  предприятие-разработчик  и  предприятие-изготовитель  совместным  решением.

### 3.4.3  Типовые  испытания проводятся  предприятием-изготовителем  с  участием  представителя  разработчика  на  предприятии-изготовителе  по  программе  и  методике,  утвержденной  руководителем  (главным  инженером)  предприятия-изготовителя  и  согласованной  с  разработчиком и заказчиком.

### 3.4.4  Объем  типовых  испытаний  должен  определяться  характером  изменений,  вносимых  в  конструкцию,  технологию  изготовления  или  замену  комплектующих.

### 3.4.5  Готовность компонентов системы  к  типовым  испытаниям  определяют  ОТК  предприятия-изготовителя  и  представитель  предприятия-разработчика.

Компоненты системы,  выбираемые  для  типовых  испытаний  в  количестве,  установленном  в  программе  типовых  испытаний,  отбирают  представитель  ОТК  предприятия-изготовителя  и  представитель  предприятия-разработчика.

### 3.4.6  Компоненты считаются  выдержавшими  испытания,  если  они  соответствуют  требованиям  настоящих ТУ.  Положительные  результаты  испытаний  являются  основанием  для  внесения  предлагаемых  изменений  в  конструкторскую  документацию  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ 2.503.

### 3.4.7  По  результатам  типовых  испытаний  составляется  Акт  и  протокол  с  отражением  всех  результатов  испытаний.  Акт  утверждается  руководителем  (техническим директором)  предприятия-изготовителя.  Акт  и  протокол  подписывают  должностные  лица,  проводившие  испытания.

### 3.4.8  Если  эффективность  и  целесообразность  предлагаемых  изменений  не  подтверждена  результатами  типовых  испытаний,  их  внедрение приостанавливают  для  выяснения  и  установления  причин  несоответствия.  Если  несоответствия  являются  следствием  внесенных в компоненты  системы  изменений,  то  предлагаемые  изменения  в  соответствующую  документацию  на  компоненты  не  вносят  и  их выпуск  с  этими  изменениями  не  допускается.

Решение  об  использовании компонентов системы,  изготовленных  с  учетом  внесенных  изменений,  принимается  в  соответствии  с  требованиями  программы  испытаний.

## 3.5 Испытания  на  надежность

### 3.5.1  Испытания  на  надежность  проводит  предприятие-изготовитель.  На  испытания  предъявляют компоненты системы,  выдержавшие  приемо-сдаточные  испытания.

3.5.2  Контроль  среднего  срока  службы по п. 1.5.1 проводят  путем  обработки  статистических  данных,  полученных  в  условиях  эксплуатации действующих систем.  Обработка  результатов  по  ГОСТ 27.003,  ГОСТ 27.301.

# 4  Методы  контроля

# 4.1  Общие  положения

# 4.1.1  Все испытания, в методах проведения которых нет особых условий,  проводить  в  нормальных  климатических условиях:

# -  температура окружающего воздуха -   (25 ( 10)(С;

# -  относительная  влажность  воздуха  –  (45-75)%;

# -  атмосферное  давление  –  (86,0…106) кПа  (630-800  мм.рт.ст.);

# -  напряжение питания переменного тока (230+23-36)В;

# -  частота питания переменного тока (50±1) Гц.

# 4.2  Проверка на соответствие требованиям конструкторской документации

# Проверку компонентов СПИ на соответствие требованиям комплекта конструкторской документации (п. 1.1) проводить путем проверки соответствия требованиям конструкторской документации и указанным в ней стандартам. Перечень документов, на которые приводятся ссылки в соответствующих разделах технических условий, приведен в приложении В.

# 4.3  Проверка  маркировки

# 4.3.1  Проверку  маркировки  по  п.1.7  проводят  визуальным  осмотром  компонентов СПИ и сравнивают  с  требованиями  КД.

# 4.4  Проверка  упаковки

# 4.4.1  Проверку  упаковки  по  п.1.8  проводят  путем  осмотра  и  контроля  на  соответствие  требований  КД  и  требований,  изложенных  в  вышеуказанном  пункте  настоящих  ТУ.

# 4.5  Функциональную проверку и измерение времени задержки передачи извещений проводят по методике п. 9.6.1 ГОСТ Р 53325 на СПИ, состоящей из ППО, РТР, ПОО и имитаторов ППКП.

# СПИ считается выдержавшей испытания, если обеспечивается выполнение всех контролируемых функций и время задержки поступления и отображения сигналов о пожаре и неисправности во всех 10-ти опытах  удовлетворяет требованиям 1.2.6.

# 4.6 Проверка контроля исправности линии связи между ПОО и ППО.

# Проверку контроля исправности линии связи между ПОО и ППО проводят по методике п. 9.6.2 ГОСТ Р 53325.

# СПИ считают выдержавшей испытания, если измеренное время обнаружения неисправности линии связи во всех опытах соответствует требованиям п. 1.2.5.3).

# 4.7  Проверка устойчивости к изменению напряжения питания.

# Проверку устойчивости к изменению напряжения питания проводят по методике п. 9.6.3 ГОСТ Р 53325.

# СПИ считают выдержавшей испытания, если:

- во время проведения испытания отсутствуют ложные срабатывания;

- обеспечивается выполнение СПИ всех контролируемых функций как при повышенном, так и при пониженном напряжении питания.

## 4.8  Проверка устойчивости к воздействию повышенной температуры.

Проверку устойчивости к воздействию повышенной температуры  проводят по методике п. 9.6.4 ГОСТ Р 53325.

СПИ считают выдержавшей испытания, если:

- во время и после проведения испытания отсутствуют ложные срабатывания;

- СПИ сохраняет работоспособность при и после воздействия повышенной температуры.

## 4.9  Проверка устойчивости к воздействию пониженной температуры.

Проверку устойчивости к воздействию пониженной температуры  проводят по методике п. 9.6.5 ГОСТ Р 53325.

СПИ считают выдержавшей испытания, если:

- во время и после проведения испытания отсутствуют ложные срабатывания;

- СПИ сохраняет работоспособность при и после воздействия пониженной температуры.

## 4.10  Проверка устойчивости к воздействию повышенной влажности.

Проверку устойчивости к воздействию повышенной влажности  проводят по методике п. 9.6.6 ГОСТ Р 53325.

СПИ считают выдержавшей испытания, если:

- во время и после проведения испытания отсутствуют ложные срабатывания;

- СПИ сохраняет работоспособность при и после воздействия повышенной влажности.

## 4.11  Проверка устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации.

Проверку устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации  проводят по методике п. 9.6.7 ГОСТ Р 53325.

СПИ считают выдержавшей испытания, если:

- механические повреждения отсутствуют;

- во время и после проведения испытания отсутствуют ложные срабатывания;

- СПИ сохраняет работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации.

## 4.12  Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции.

## Проверку электрической прочности и сопротивления изоляции проводят по методике п. 9.6.8 ГОСТ Р 53325.

СПИ считают выдержавшей испытания, если в процессе испытания не возникает пробоя изоляции, поверхностного разряда и измеренное сопротивление изоляции не менее 20 МОм.

## 4.13  Испытание на устойчивость к воздействию электромагнитных помех и измерение уровня создаваемых компонентами СПИ индустриальных радиопомех

Испытание проводят по методике п. 9.6.9 ГОСТ Р 53325.

СПИ считают выдержавшей испытания, если:

- во время и после проведения испытания отсутствуют ложные срабатывания;

- СПИ сохраняет работоспособность после воздействия электромагнитных помех.

4.14 Проверку пожарной безопасности, при необходимости, проводят по методике п. 9.6.10 ГОСТ Р 53325.

## 5  Транспортирование  и  хранение

## 5.1  Упакованные в потребительскую тару компоненты СПИ  должны  транспортироваться  любым  видом  транспорта  на  любые  расстояния  в  соответствии  с  правилами  перевозки  грузов,  действующими  на  соответствующем  виде  транспорта.  При  этом  тара  должна  быть  защищена  от  прямого  воздействия  атмосферных  осадков.

Следует  предусматривать  транспортирование  в  закрытом  транспорте  (железнодорожных  вагонах,  контейнерах,  закрытых  автомашинах,  трюмах  и  т.д.).  Условия  транспортирования  являются  такими  же  как  условия  хранения:  для  макроклиматических  районов  с  умеренным  и  холодным  климатом  на  суше  –  по  условиям  хранения  5  ГОСТ 15150,  при  морских  перевозках  в  трюмах  –  по  условиям  хранения  3  ГОСТ 15150.  При  транспортировании  самолетом  допускается  размещение  груза  только  в  отапливаемых  герметизированных  отсеках.

## 5.2  Тара  на  транспортных  средствах  должна  быть  размещена  и  закреплена  таким  образом,  чтобы  было  обеспечено  ее  устойчивое  положение  и  отсутствие  перемещения,  исключающих  возможность  ударов  друг  о  друга,  а  также  о  стенки  транспортных  средств.

## 5.3  В  случае  кратковременного  транспортирования  допускается    использование  открытого  автотранспорта  при  условии  покрытия  тары  брезентом  и  соблюдения  скорости  движения  не  более  40 км/час.

## 5.4  Хранение  компонентов  СПИ  производится  в  транспортной  упаковке  в  отапливаемых  хранилищах.  Климатические  факторы,  характеризующие  место  хранения  по  ГОСТ 15150,  условия  хранения  3.

Расположение  упаковок  в  хранилище  должно  обеспечивать  их  свободное  перемещение  и  доступ  к  ним.  Компоненты системы  следует  хранить  на  стеллажах.  Расстояние  от  стены,  пола  хранилища  до  упаковки   должно  быть  не  менее  100 мм.  Расстояния  между  отопительными  устройствами  хранилищ  и  упаковкой  должно быть не менее  0,5 м.

## 5.5  Компоненты системы  при  длительном  хранении  должны  подвергаться  переконсервации  через  5  лет.

Примечание - В помещении  для  хранения  не  должно  быть  токопроводящей  пыли,  паров  кислот  и  щелочей,  а  также  газов,  вызывающих  коррозию  и  разрушающих  изоляцию.

# 6  Указания  по  эксплуатации

## 6.1  Указания  по  хранению  и  транспортированию  изложены  в  разделе  5  настоящих  ТУ.

## 6.2  Указания  по  установке,  монтажу компонентов системы  приведены  в соответствующих «Руководствах  по эксплуатации» на эти компоненты.

## 6.3  Указания  по  эксплуатации компонентов системы  приведены  в  «Руководствах  по эксплуатации» на эти компоненты.

# 7  Гарантии  изготовителя

## 7.1  Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  системы  требованиям  настоящих  ТУ  при  соблюдении  потребителем  условий  транспортирования,  хранения,  монтажа  и  эксплуатации ее компонентов.

## 7.2  Гарантийный  срок  - 12 месяцев  со  дня  продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

## 7.3  Компоненты системы,  у  которых  во  время  гарантийного  срока  (при  условии  соблюдения  правил  транспортирования,  хранения,  монтажа  и  эксплуатации)  будет  выявлено  несоответствие  требованиям  настоящих  ТУ,  безвозмездно  ремонтируются  или  заменяются  предприятием-изготовителем.

## 7.4  При  наступлении  события,  изложенного  в  п.7.3  потребитель  имеет  право  предъявить  претензию  предприятию-изготовителю,  а  предприятие-изготовитель,  получив  уведомление  об  этом,  в  кратчайший  технически  возможный  срок  принимает  меры  по  ремонту  или  замене компонентов,  входящих  в  комплектацию  системы.

## 7.5  Восстановление компонентов системы  после  окончания  гарантийных  обязательств  производится  предприятием-изготовителем  по  отдельному  договору  до  завершения  их  срока  службы.

# Приложение А

(Обязательное)

Таблица А.1 – Параметры радиоканала СПИ ПРОТОН

| Наименование параметра | Диапазон 146 - 174 МГц | Диапазон 403 - 447 МГц |
| --- | --- | --- |
| Класс излучения | 9К60F1D | 9К60F1D |
| Частотный разнос между каналами, кГц | 25/12,5 | 25/12,5 |
| Мощность несущей передатчика на нагрузке 50 Ом, при напряжении питания (13,8±0,2) В, Вт, не более | 10,0 | 10,0 |
| Максимальная девиация частоты передатчика в диапазоне модулирующих частот от 1,0 до 1,5 кГц, кГц, не более | 2,5 | 2,5 |
| Отклонение частоты передатчика от номинального значения, не более | ( 2(10-6 | ( 2(10-6 |
| Ширина полосы частот излучения при передаче информационных сообщений кГц, не более, на уровне минус 30 дБ: - при шаге сетки 25 кГц - при шаге сетки 12, 5 кГц | 18,8 11,8 | 18,8 11,8 |
| Уровень излучений передатчика в соседнем канале, дБ, не более | - 60 | - 60 |
| Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум (СИНАД) 12 дБ, мкВ, не более | 0,5 | 1,0 |
| Избирательность приемника по соседнему каналу приема, дБ, не менее | 70 | 75 |
| Избирательность приемника по побочным каналам приема, дБ, не менее | 70 | 80 |

# Приложение Б

(Обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ

Таблица Б.1

| Обозначение | Наименование документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта документа |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 53325-2012 | Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний | Введение, 1.3, 1.4, 4.5 - 4.11 |
| ГОСТ 15150–69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды | Введение, 5.1, 5.4 |
| ГОСТ Р 52931-2008 | Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия | 1.3.2 |
| ГОСТ 14254-2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) | 1.3.3 |
| ГОСТ IEC 60065-2011 | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности | 2.1, 2.2 |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности | 2.1 |
| ГОСТ 15.201-2000 | Система разработки и постановки продукции на производство | 3.3.11 |
| ГОСТ 2.503-2013 | ЕСКД. Правила внесения изменений | 3.4.6 |
| ГОСТ 27.003-2016 | Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности | 3.5.2 |
| ГОСТ 27.301-95 | Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения | 3.5.2 |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов | 1.9.7 |
| ГОСТ 9142-90 | Ящики из гофрированного картона. Общие технические требования | 1.9.2 |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия. | 1.9.4 |
| ГОСТ 12301-2006 | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия. | 1.9.3 |

# Приложение В
(Рекомендуемое)
Перечень приборов и оборудования, необходимого для проведения испытаний

Таблица В.1

| Наименование оборудования | Рекомендуемый тип | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Штангенциркуль | ШЦ-III-400-0.1-10 | Измерение длины от 0 до 400 мм. Погрешность 0,1 мм |
| Линейка измерительная металлическая |  | Размеры от 0 до 500 мм, погрешность 1 мм |
| Весы технические лабораторные | РН-10Ц | Измерение массы от 0 до 10 кг. Цена деления 5 г |
| Мегаомметр | М4102/1-1М | Измерение сопротивления до 20 МОм |
| Установка пробойная | УПУ-10 | Измерительное напряжение до 1500 В |
| Секундомер | СОППР-2А2-221 | Шкала 60 с, погрешность 0,4 с |
| Мультиметр | APPA-82 | Измерение напряжения до 1000 В. Измерение тока до 10 А |
| Мультиметр | APPA-203 | Измерение напряжения до 600 В. Измерение тока до 10 А |
| Климатическая камера | TBV-1000 | Диапазон температур от минус 60 до плюс 100 (С, влажность до 98 % |
| Вибростенд | ВЭДС-1500 | Диапазон частот от 10 до 150 Гц. Амплитуда смещения 0,075 - 0,35 мм |
| Установка вибрационная механическая | УВ 70-100 | Частота вибраций от 10 до 100 Гц, амплитуда от 0,1 до 5 мм, длительность удара 10 мс |

Примечание – Приборы и оборудование, перечисленные в перечне, могут быть заменены аналогичными, обеспечивающими контроль параметров, требуемую точность и пределы измерения.

# Приложение Г

(Рекомендуемое)

Перечень используемых сокращений

| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АФУ | Антенно-фидерное устройство |
| ИП | Извещатель пожарный |
| УС | Устройство сопряжения |
| УС ППД | Устройство сопряжения приемопередатчик ППД |
| УС ПРД | Устройство сопряжения передатчик ПРД |
| УС ПРМ | Устройство сопряжения приемник ПРМ |
| СПИ | Система передачи извещений |
| СПС РЭ | Система пожарной сигнализации Руководство по эксплуатации |
| ТУ | Технические условия |
| ПК | Программный комплекс «Протон» |
| ПОО | Прибор объектовый оконечный |
| ППО | Прибор пультовой оконечный |
| ППКП | Прибор приемно-контрольный пожарный |
| РТР | Радиоретранслятор |
| ППЗ | Противопожарная защита |

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |

ОКПД2: 26.30.50.119

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО НПО «Центр-Протон»

________________С.А. Аверин

«____»_______________2019г.

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ

ПРОТОН

Технические условия

ПРОТ.425628.030 ТУ